# LUGB-H

# 涡街型冷热能量计

简单操作说明

- 系统简介

- 性能指标

- 系统安装

- 系统接线

- 仪表编程

- 注意事项

- 常见问题

上海嘉沪仪器有限公司

### 系统简介

LUGB-H型涡街型冷热能量计是由 LUGB涡街流量传感器；LXH型中文液晶热量计量表；出水PT1000热量传感器，进水PT1000热量传感器 以及配套的电缆，法兰，螺栓，螺杆组成的。

其中 LUGB-21涡街流量传感器（测液体）检测介质情况，通过转换电路输出 频率信号到LXH型中文液晶热量计量表，同时出水PT1000热量传感器，进水PT1000热量传感器 提供 出口和进口的温度信息。SB-2100型中文液晶热量计量表可以以中文直接显示 进口温度，出口温度，瞬时流量（瞬间流量）、累积流量（累计流量）、频率、瞬间热量，累计热量等数据。

而且LXH表还可以 提供 来停电 报表，日累积报表，月累积报表，给用户抄表带来非常大的方便。另外备有 4 ~20mA，RS485通讯的可增加接口。

### 性能指标

额定压力： 1.6Mpa~2.5Mpa        温度测量范围：-40℃~100℃

工作环境温度：0～45℃           工作环境湿度：5～85％RH

系统精度：1.5级                 流量精度：1.0级 （用清水标定）

涡街流量计壳体材质：碳钢  或可选用304不锈钢

法兰材质：碳钢  或可选用304不锈钢

PT1000 温度测量范围： 标配150℃  可以根据实际情况定制

振动： < 2g                     冲击：<20g

供电：220V市电                 备有4～20mA，RS485通讯接口（需加装）

中文液晶显示，累积流量，瞬时流量，累积热差，瞬间热差，频率，密度，入口温度，出口温度，当前时间。

有小信号切除功能；

报表查询功能： 可查询最近1年的日累积量报表和月累积量报表，还能查询最近20次的来停电记录，累积停电时间，累积停电次数。

自动修复功能：除软件看门狗外，硬件系统配置有看门狗，上掉电复位系统，一旦程序出错，或意外死机，可保证仪表强行恢复运行。

断电保护功能：机内的运算结果和用户设定的数据在断电时不会丢失，保存时间在十年以上。

### 系统特点：

1.同时接收 进口，出口的温度情况，可精确计算热能的损失。
2.全金属材料制造，通用耐温达 250度，定做可达 350度，为高温高压的热量计量提供可能。 
3.整个系统可以用作 热水热量交换系统，也可以用作 蒸汽热量交换系统，为用户实现方便。
4.大屏幕中文显示，直观，方便。
5.带来停电记录，可以知道，什么时间来电，什么时间停电，为停电时间内的估算提供依据。停电数据不丢失。
6.有日报表，月报表功能，可查看 每日的记录，和每月的记录，为抄表带来极大方便。
7.检测探头采用国际先进技术封装，抗振性能优越。 
8.压力损失小，无可动部件，使用寿命长。
9.配套供应法兰，螺栓，螺母。
10.标配10米专用电缆，LXH表可以放任何地方。
11.编程数据带密码锁定，无法擅自更改。

### 系统安装

LUGB涡街流量传感器的安装，请参照LUGB涡街流量计说明书的 第04页和第06页。

涡街流量传感器前端，需要有 20倍管径的直管距离（DN150口径直管距离为 3米），后端需要 5倍的直管距离（DN150口径直管距离为0.75米）。请注意介质流向标示。

在LUGB涡街流量传感器后端 5倍管径处 安装 入水口PT1000温度传感器。PT1000温度传感器采用 管道钻孔焊接方式安装。

出水口 PT1000温度传感器 安装在 热交换器后任意处。

LXH能量积算仪 可安装在仪表柜。

PT1000温度传感器接线，为用户自配线，推荐RVVP 2*0.5

LUGB涡街流量传感器 和 SB2100冷量表 之间，采用 频率信号传输，标配电缆为：10米三芯屏蔽电缆。

### 系统接线

LUGB涡街流量传感器接线：

打开 LUGB涡街流量传感器端仪表盖，参照 LUGB涡街流量计说明书 第14页。

三芯屏蔽线中    红线    接     +12V

蓝线    接     地

黄线    接     频率

LXH能量积算仪 接线：

频率输入  差压输入 压力输入 入口温度   出口温度      模拟输出

+12V  f+  f-  dp+  dp-  P+  P-  T入 T入  T出  T出      OUT+OUT-

| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 |  | 20 |  | 21 | 22 | 23 |  | 24 | 25 | 26 | 27 |  |

A   B  COM      24V  0V                         地   ~220  ~220

打印接口(或通信)   输出电源                            工作电源

三芯屏蔽线中红线接 1号+12V端子， 黄线 接 2号f+端子， 蓝线 接 3号f-端子。

入口处PT1000温度传感器 接  8号T入 和  9号T入 端口。 (pt1000为电阻信号，可随意接线)

出口处PT1000温度传感器 接 10号T出 和 11号T出 端口。 (pt1000为电阻信号，可随意接线)

220V 工作电源 接 26号 和 27号 电源。

### 仪表编程

由于本仪表是一种多功能可编程智能仪表，因此，在接入使用前，用户必须对仪表进行简单编程，用以确定采用何种流量传感器，所选用传感器输出信号类型等；确定各测量传感器的量程、流量范围、流量系数等。本仪表采用四键组合完成各种设定。

- 键盘

仪表键盘由“设定/内容”、“确认/累积”、“选项”和“返回/瞬时”4个功能键组成。在显示状态下，“确认/累积”、“选项”和“返回/瞬时”用来召唤显示画面；在设定状态下，“设定/内容”键用来选择当前设定项内容，“确认”键用来进入当前设定项，“选项”键选择设定项，“返回”键退出当前设定项。

- 用户编程

编程工作由中文菜单提示完成，按“设定”键进入编程，首先输入编程密码，出厂密码为000000（见图6），密码正确则进入编程主菜单，画面如图7：

| 请输入密码 000000 |  | 设置菜单 模式 参数 校验 时间 密码 其它 |
| --- | --- | --- |

图6			 	                图7

用“选项”键选择子菜单，“确认”键进入光标所在项，可分别进行设置。

⑴模式设置（见图8） 模式设置 流量 密度 热焓 信道 其它 通信 巡显 清零

图8

按“确认”进入模式设置的子菜单，按“返回”键退出当前项，进入上一级菜单。模式设定清单见表2。

- 流量设置（见图9）

按“选项”键选择设定项目，按“设定”键选择设定内容，对于“流量模式”是指配接的流量计种类，选择：涡街；对于流量单位可选： t；按“返回”键表示对当前内容确认并返回。 流量设置 流量模式： 涡街 流量单位： t

图9

- 密度设置（见图10）

通过“设定”键可选择：设置密度、热水温度补偿、饱和汽压力补偿、饱和汽温度补偿和热油温度补偿， 密度设置 补偿模式： 热水 温度补偿

图10

请选择 “热水温度补偿”模式，按“返回”键表示对当前补偿模式确认并返回。

注：本仪表存有热水、饱和汽和热油的密度表格。 热焓设置 热量单位： GJ 补偿模式：热水 温度补偿

图11

- 热焓设置（见图11）

按“选项”键选择设定项目，按“设定”键选择设定内容，对于热量单位可在：KJ,MJ,GJ和kwh之间选择；对于热焓补偿模式可选择：设置热焓、热水温度补偿、饱和汽温度补偿、热油温度补偿、h=A+BT和关闭，

请选择 “热水温度补偿”模式，按“返回”键表示对当前内容确认并返回。

注：本仪表存有热水、饱和汽和热油的热焓，对其它需温度补偿的介质选择h=A+BT，利用该介质热焓曲线设立方程组求得A和B。

- 信道设置（见图12）

信道设置用来定义差压、压力、温度通道输入传感器类型。按“选项”键选择设定通道，按“设定”键选择光标所在通道的信号类型，分别可以在：Ⅱ、Ⅲ和关闭之间选择；按“返回”键表示对当前内容确认并返回。4～20mA 为 Ⅲ型。 信道设置 差压：Ⅲ 压力：Ⅲ 温度：pt1000

图12

注：温度传感器不可选，只能为Pt1000。

- 其它设置（见图13）

按“选项”键用来选择“测频周期” “背光控制”和“定时打印”。“测频周期”用来选择频率测量周期，可在：1~9秒之间选择；“背光控制”用来选择显示屏背光，可在：自动，常亮和关闭之间选择；“定时打印”用来选择外挂微打机定时打印时间，可在：0～23之间选择，按“返回”键表示对当前内容确认并返回。 阻尼设置 测频周期 2 秒 背光控制 自动 定时打印 08点

图13

- 注：①外挂微打机宜为沈阳新荣达电子有限公司的MP-D16-8。

- ②“0～23”表示时间。（一般为1秒）

- ③打印和通信是共用1个接口（两项功能不能同时具备）。

- 通信设置（见图14）

本机地址和波特率用来定义本仪表和上位机通信时的参数，波特率范围为1200，2400，4800，9600，本机地址范围为0~125。n表示没有奇偶校验位，e表示有奇偶校验位。按“确认”键选择设定项目，按“设定”键选择内容，按“返回”键表示对当前内容确认并返回。 通信设置 本机地址：001 波特率：4800e1

图14

巡显设置（见图15） 巡显设置 流量 密度 温差 热量 瞬时 累积 热瞬 热累

图15

本仪表有9项显示画面，巡显设置功能是用于设置其中任意8项画面作自动循环显示

的，用户根据需要用“设定”键选择所需的画面，其中“流量”表示本说明书P7页的画面1，“密度”表示画面2，依此类推，“停止”表示不巡显。按“选项”键进入下一画面选择。退出设置进入显示状态后，本仪表按3秒间隔自动循环显示“停止”项前的所有内容。

清零设置（见图16） 清零设置 累积量清零 来停电清零 报表清零

图16

选择“累积量清零”按“确认”键后出现“OK”，表示已清除流量累积量和热量累积量，选择“来停电清零”按“确认”后出现“OK”，表示已清除来停电记录，选择“报表清零”按“确认”键后出现“OK”，表示已清除所有报表记录。

注：累积量清零后，原报表数据不影响。

⑵ 参数设置（见图17） 参数设置 差压上限：1.000000

图17

参数设置主要用来输入各模拟量通道进行标度转换和运算时所需的系数、量程和小信号切除范围等,使仪表能准确地把现场信号转换为各物理量的实读值。按“内容”键选择当前位内容，按“选项”键选择设定位，按“确认”键确认当前设定项，并进入下一项设定。设定完毕按“返回”键退回上一级菜单。设定清单见表2。

- ⑶校验设置（见图18）

校验设置主要用于本仪表周期检定时仪表模拟量测量的校准工作,必须借助外接标准仪器根据菜单提示来完成,非专业人员不得任意修改。出厂前仪表已进行过校验，因此刚使用时无需校验，设定时跳过这一项。 校验设置 差压 校零点 请输入 0mA 测量值 0.0000 mA

图18

校验完毕按“返回”键退回上一级菜单。 时间设置 2003年01月01日 00:00:00

图19

- ⑷时间设置（见图19）

- 时间设置菜单用来设定仪表的当前时间, “确认”键选择设定项,“内容”键修改内容。校验完毕按“返回”键退回上一级菜单。

⑸密码设置（见图20） 密码设置 原密码 000000 新密码 XXXXXX

图20

- 密码设置用来修改本仪表的设定密码锁,密码为六位阿拉伯数字,输入完新密码,按 “确认”键就可完成密码修改。“设定” 键选择光标所在项数字大小，“选项”键选择设定位。设定完毕按“返回”键退回上一级菜单。

⑹ 其它设置：备用 返回设置 需要保存吗？ 是 否

图21

- .⑺ 返回设置（见图21）

- 在设置主菜单中按 “返回”键,进入返回设置。用“选项”键选择“是”，再按 “确认”键就可退出设置,进入显示状态，同时保存所有的设定数据；否则本仪表不保存设定的数据。

### 注意事项

本系统出厂前，已经全部设置完毕！