# LSD-D简单型流量积算仪

----配涡街流量传感器简要操作说明

此积算仪配各种流量传感器，通过简单编程可以测量气体、液体、饱和蒸汽和过热蒸汽等热工参量，是一种功能强大的积算仪。与同系列的其他型号的流量积算仪相比，LSD-D操作更加简单，直接。

显示功能

- 当仪表在显示状态时，按面板上“瞬时”键和“累计”键分别显示瞬时流量和累积流量，按“内容”键可翻页显示所需内容。

2、显示内容定义如下：	（表1）

| 序号 | 显示器显示形式 | 显示意义 | 显示内容单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 时分秒 | 当前时间 |  |
| 02 | 年月日 | 当前日期 |  |
| 03 | F-××××× | 瞬时流量 | 每小时公斤或吨或立方 |
| 04 | Fr××××× | 频 率 | Hz |
| 05 | Dp××××× | 差 压 | Kpa |
| 06 | P-××××× | 压 力 | Mpa |
| 07 | C-××××× | 温 度 | ℃ |
| 08 | DE××××× | 流体密度 | 由用户自定 |
| 09 | F××××××× | 累积流量 | 由瞬时流量决定 |

注：瞬时流量（每小时公斤或吨或立方米）：由密度dE和流量系数K的单位决定。

差压、压力、温度的显示，需要有相应的差压、压力、温度传感器的信号，并设定其量程范围。

编程要点

在接入使用前，用户必须对仪表进行简单编程，用以确定采用何种流量传感器，所选用传感器输出信号类型等，这就是码设定，确定各测量传感器的量程、流量范围、流量系数等常数，就是数设定。本仪表采用三键组合完成码设定和数设定。

码设定：先按下“内容”键，接着同时按下“累积”键，仪表进入码设定状态，显示器左边两位显示初始地址，同时当前设定位闪烁，此时可用“瞬时”键选位，用“内容”键选数，用“累积”键进行确认和翻页，反复操作即可完成码设定。退出码设定时先按“累积”键，接着同时按下“内容”键，仪表退出设定，进入显示状态。（详见附页）

1、码设定表：  （表2）

| 码地址 | 用 途 | 功能码 | 意 义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 流量计模式 | 02 | 频率（如涡街流量计） |
| 02 | 被测介质密度类型 | 01 | 密度为设定值 |
| 04 | 流量传感器型号类型 | 01 | 频率（如涡街流量计） |
| 07 |  | 1-9 | 频率采样周期（秒） |
| 41~46 | 机内时钟 | 0~59 | 依次为当前秒、分、时、日、月、年的设定 |
| 50 |  | 00 | 累积量清零 |

数设定：先按下“累积”键，接着同时按下“瞬时”键，仪表进入数设定状态，显示器左边三位显示初始地址，同时当前设定位闪烁，通过用“瞬时”键选位，用“内容”键选数，用“累积”键进行确认和翻页，反复操作即可完成数设定。退出数设定时同样先按“累积”键，接着同时按下“瞬时”键，仪表退出设定，进入显示状态。（详见附页）

2、数设定表（采用十进制浮点数）：	（表3）

| 数地址 | 用途 | 功能码 | 意 义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 007 | 密度设定值 | 0.000000~9999999 | ρ值需要查密度表， 如有温压补偿则无需设定。 |
| 008 | 流量系数设定值 | 0.000000~9999999 | K值，查传感器标牌标注。若测压缩空气， 标况下的系数 = 原流量系数 X 1.204。 |
| 014 | 当地大气压 | 0.000000~9999999 | 单位采用Pa 一般为101325Pa |

附录1：饱和蒸汽压力与密度表

| 压力Mpa | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度 ℃ | 99.99 | 120.23 | 133.54 | 143.62 | 151.84 | 158.94 |
| 密度ρ/kg/m3 | 0.590 | 1.129 | 1.651 | 2.163 | 2.669 | 3.177 |

| 压力Mpa | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度 ℃ | 164.96 | 170.41 | 175.36 | 179.88 | 183.92 | 187.96 |
| 密度ρ/kg/m3 | 3.667 | 4.162 | 4.655 | 5.147 | 5.637 | 6.127 |

| 压力Mpa | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度 ℃ | 191.50 | 195.04 | 198.21 | 201.37 | 207.11 | 212.37 |
| 密度ρ/kg/m3 | 6.616 | 7.106 | 7.5953 | 8.085 | 9.065 | 10.05 |

本说明是针对LSD配涡街流量传感器使用的最简单的操作指南，

如有不明白的地方，请登陆http://www.oksh.com上查询，

或至电 021-66391293，我们技术人员将为你提供满意的解答。

上海嘉沪仪器有限公司 技术科  制作说明         附：编程操作实例

编程实例

例：涡街流量传感器配LSD测蒸汽流量 没有压力、温度补偿，要求流量值单位为Kg,

用户提供参数如下：

口径DN：100mm  工作压力：0.5Mpa  标牌上流量系数为 1.202 次/升

查 饱和蒸汽压力与密度表 得知：0.5Mpa的密度为2.669kg/m3

注：如果要求流量单位为 吨，则 0.5Mpa的密度为 2.669x10-3 ，或将流量系数1.202*1000=1202.00，若流量单位为立方米则输入密度为1 x10-3。

根据码设定表和数设定表编程：

| 码 设 定 | 地址 | 功能码 | 意 义 | 数设定 | 地址 | 功能码 | 意 义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01 | 02 | 涡街流量计 |  | 007 | 2.669 | 密度设定 |
|  | 02 | 01 | 密度为设定值 |  | 008 | 1.202 | 流量系数 |
|  | 04 | 01 | 流量为频率输入 |  |  |  |  |

上海嘉沪仪器有限公司 技术科  制作说明  E-mail: jiahu_sh@163.com    TEL:021-66091293